## 1.1
Форма 1.1
| Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2023 | год
МУП МГЭС
Наименование электросетевой организации
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1 | 0 | 1299
| 2 | 0 | 1299
| 3 | 0 | 1299
| 4 | 0 | 1299
| 5 | 0 | 1299
| 6 | 0 | 1299
| 7 | 2.83 | 1299
| 8 | 0 | 1299
| 9 | 0 | 1299
| 10 | 0 | 1299
| 11 | 0 | 1299
| 12 | 5.834 | 1278
| Главный инженер | К. Ю. Войтенко

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
МУП МГЭС
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2023 г. число точек присоединения | 1299
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 8.667
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0066721
Главный инженер | К. Ю. Войтенко

## 1.3
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 14 июня 2023 г.)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начался с 2018 года по 2023 год включительно
МУП МГЭС
Наименование сетевой организации
№ |  | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п |  | показателя
1 |  | Максимальное за расчетный период |  | 1299
регулирования число точек поставки
потребителей услуг сетевой
организации, шт.
2 |  | Средняя продолжительность прекращения |  | 0.1783
передачи электрической энергии
на точку поставки (Пsaidi), час.
3 |  | Средняя частота прекращений передачи |  | 0.09392
электрической энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
главный инженер |  |  | Войтенко Константин Юрьевич
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
МУП МГЭС
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
За | 2023 |  | год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 189.36 | Постановления администрации МО Мирный "О закреплении объектов энергоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мирный, в хозяйственное ведение за МУП "Мирнинские городские электросети" №464 от 11.07.2002г., №1780 от 23.08.2011г., №2079 от 06.10.2011г., №2080 от 12.11.2013г., №1846 от 20.10.2014г., №1171 от 28.10.2016г., № 870 от 19.09.2020г., № 484 от 21.06.2021 г., № 1155 от 13.12.2022г.; № 982 от 09.11.2022г.; № 487 от 03.06.2022
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 167.96
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 88.7
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 1299
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 1170
5 | Средняя летняя температура, 0С | 15.8
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5
| Главный инженер | К. Ю. Войтенко

## 3.1.
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Формы, используемые для расчета значений показателей уровня качества оказываемых услуг
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок
на технологическое присоединение к сети, в период |  |  |  | 2023 года
(Образец)
МУП МГЭС
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
Наименование |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) |  |  |  |  | 12
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) |  |  |  |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  |  |  | 1
| Главный инженер | ___________________________ |  |  |  | К.Ю. Войтенко

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров
об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период |  |  |  |  | 2023 год
МУП МГЭС
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
Наименование |  |  | Число, шт.
1 |  |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) |  |  | 14
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) |  |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) |  |  | 1
| Главный инженер | ___________________________ |  | К.Ю. Войтенко

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного
законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период |  | 2023 год
МУП МГЭС
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Наименование |  |  | Значение
1 |  |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) |  |  | Число, шт.
0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (Nочз_тпр) |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
1
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) |  |  | 1
| Главный инженер | ___________________________ |  | К.Ю. Войтенко

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 14 июня 2023 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП МГЭС
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (главы) |  | Значение
Методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.003
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 2.7562
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0.1783
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0.09392
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Глава IV1 Методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Глава IV1 Методических указаний
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Глава IV1 Методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Глава IV1 Методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Глава IV2 Методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Глава IV2 Методических указаний |  | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Глава V Методических указаний
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Глава V Методических указаний |  | -1
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Глава V Методических указаний |  | -1
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Глава V Методических указаний
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Глава V Методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Глава V Методических указаний
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Глава V Методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
главный инженер |  | Войтенко Константин Юрьевич
Должность |  | Фамилия, имя и отчество (при наличии) |  | Подпись

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг за 2023 год
МУП МГЭС
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № главы | Значение
Методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Глава V | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Глава V | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  |  | -1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Глава V | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  |  | -1
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Глава V | Для организации по управлению единой нацио-
надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  |  | нальной (общероссийской) электрической сетью
и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Глава V | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  |  | 0
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Глава V | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Глава V | Для территориальной сетевой организации
надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  |  | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Глава V | -0.6
и качества оказываемых услуг, Коб
Главный инженер |  | Войтенко Константин Юрьевич
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1_23
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2023 | года
МУП МГЭС
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии (если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению) | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурного подразделения сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН 1 (27, 5 - 60 кВ) | СН 2 (1 - 20 кВ) | НН (до 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-Новая, 1СШ | 6 (6.3) | 10,49 2023.01.25 | 12,30 2023.01.25 | П | 1.683 | КТПН-Новая, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 112 |  | 0 |  |  | 1
2 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-Новая, 2СШ | 6 (6.3) | 10,04 2023.01.26 | 11,51 2023.01.26 | П | 1.783 | КТПН-Новая, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 49 |  | 0 |  |  | 1
3 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-Стадион, 2СШ | 6 (6.3) | 10,08 2023.02.27 | 11,53 2023.02.27 | П | 1.75 | КТПН-ГЗ, РУ-0,4кВ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО, Православный приход РПЦ Мирный, Филиал 1 ФАУ ЦРО КД МО РФ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 1
4 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 11,46 2023.03.07 | 12,12 2023.03.07 | П | 0.433 | ТП-50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.8 |  | 0 |  |  | 1
5 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(42)-ТП-24(2) | 6 (6.3) | 21,50 2023.04.11 | 23,03 2023.04.11 | В | 1.22 | ТП 6 (6.3) кВ №24, 2СШ | 0 | ЦЖКО МО РФ, МКОУ СОШ№12 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 14.88 |  | №11 2023-04-11 | 3.4.9.1 | 4.12, 4.13 | 0
5 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | КЛ-6кВ ДЭС-15(42)-ТП-24(2) | 6 (6.3) | 21,50 2023.04.11 | 00,20 2023.04.12 | В | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ №21(Все ЛЭП ТП) | 0 | ЦЖКО МО РФ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | АО "Оборонэнерго" | №11 2023-04-11 | 3.4.9.1 | 4.12, 4.13 | 0
6 | МУП «Мирнинские городские электросети» | КЛ | КЛ-6кВ ТП-51(2)-КТПН-С | 6 (6.3) | 21,50 2023.04.11 | 00,25 2023.04.12 | В | 2.58 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-С(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.2 |  | №11 2023-04-12 | 3.4.8,3.4.8.5 | 4.12,4.13 | 0
7 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 11,06 2023.06.26 | 15,37 2023.06.26 | П | 4.516 | ТП-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 1
8 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-С | 6 (6.3) | 10,20 2023.06.27 | 15,30 2023.06.27 | П | 5.166 | КТПН-С | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 1
9 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-48 | 6 (6.3) | 10,07 2023.06.28 | 15,54 2023.06.28 | П | 5.783 | ТП-48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 1
10 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | ТП-41 | 6 (6.3) | 10,41 2023.06.29 | 16,07 2023.06.29 | П | 5.433 | ТП-41 | 0 | ООО "Промышленная ассоциация ВЕК" | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 59 |  | 0 |  |  | 1
11 | МУП «Мирнинские городские электросети» | ТП | КТПН-50А | 6 (6.3) | 10,53 2023.06.30 | 12,21 2023.06.30 | П | 1.466 | КТПН-50А, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46.08 |  | 0 |  |  | 1
12 | МУП МГЭС | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 11,53 2023.07.04 | 15,52 2023.07.04 | П | 3.983 | ТП-8 | 0 | ИП Пойда В.П., ГБПОУ АО Мирнинский техникум, ИП Бондарь С. Я. | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 55.68 |  | 0 |  |  | 1
13 | МУП МГЭС | ТП | ТП-17, 1СШ | 6 (6.3) | 11,18 2023.07.05 | 16,38 2023.07.05 | П | 5.333 | ТП-17, 1СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37.8 |  | 0 |  |  | 1
14 | МУП МГЭС | ТП | ТП-17, 2СШ | 6 (6.3) | 09,54 2023.07.06 | 16,58 2023.07.06 | П | 7.066 | ТП-17, 2СШ | 0 | ФГАУ ЦУЖСИ МО РФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.6 |  | 0 |  |  | 1
15 | МУП МГЭС | ТП | ТП-24, 2СШ | 6 (6.3) | 11,08 2023.07.10 | 15,54 2023.07.10 | П | 4.766 | ТП-24, 2СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО, МКОУ СОШ№12 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 23.28 |  | 0 |  |  | 1
16 | МУП МГЭС | ТП | ТП-24, 1СШ | 6 (6.3) | 09,30 2023.07.11 | 14,57 2023.07.11 | П | 5.45 | ТП-24, 1СШ | 0 | МКОУ СОШ№12 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 73.32 |  | 0 |  |  | 1
17 | МУП МГЭС | ТП | ТП-35, 1СШ | 6 (6.3) | 09,54 2023.07.13 | 16,27 2023.07.13 | П | 6.55 | ТП-35, 1СШ | 0 | ФГКУ СУ ФПС 18 МЧС России, ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16.6 |  | 0 |  |  | 1
18 | МУП МГЭС | ТП | ТП-35, 2СШ | 6 (6.3) | 10,08 2023.07.14 | 15,42 2023.07.14 | П | 5.566 | ТП-35, 2СШ | 0 | ФГКУ СУ ФПС 18 МЧС России, ГБУЗ АО Мирнинская ЦГБ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19.8 |  | 0 |  |  | 1
19 | МУП МГЭС | ТП | ТП-22А | 6 (6.3) | 10,41 2023.07.18 | 15,44 2023.07.18 | П | 5.05 | ТП-22А | 0 | АО ПСБ, ФГУП ЦЭНКИ, МКДОУ Д/с №9 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 46.5 |  | 0 |  |  | 1
20 | МУП МГЭС | ТП | ТП-54, 1СШ | 6 (6.3) | 10,33 2023.07.19 | 15,55 2023.07.19 | П | 5.366 | ТП-54, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный, ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  | 0 |  |  | 1
21 | МУП МГЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-102А(46)-ЦРП-32(14) | 6 (6.3) | 07,40 2023.07.20 | 10,30 2023.07.20 | В | 2.83 | ТП 6 (6.3) кВ ЦРП-32, РУ-6кВ, 2СШ; РУ-0,4кВ;ТП 6 (6.3) кВ №28(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №27, 1СШ | МБОУ СОШ №1, ФГБУ ЦЖКУ МО, ФГАУ ЦУЖСИ МО РФ | МКДОУ Д/с №1 | 51 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 2 | 48 | 1 | 121 | АО "Оборонэнерго" | №30 2023-07-20 | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | МУП МГЭС | ТП | ТП-54, 2СШ | 6 (6.3) | 11,40 2023.07.20 | 15,51 2023.07.20 | П | 4.183 | ТП-54, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный, ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 |  | 0 |  |  | 1
23 | МУП МГЭС | ТП | ТП-55, 1СШ | 6 (6.3) | 10,33 2023.07.26 | 15,55 2023.07.26 | П | 5.366 | ТП-55, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.3 |  | 0 |  |  | 1
24 | МУП МГЭС | ТП | ТП-55, 2СШ | 6 (6.3) | 10,25 2023.07.27 | 16,03 2023.07.27 | П | 5.633 | ТП-55, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.3 |  | 0 |  |  | 1
25 | МУП МГЭС | ТП | ТП-56 | 6 (6.3) | 11,30 2023.07.28 | 15,55 2023.07.28 | П | 4.416 | ТП-56, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.8 |  | 0 |  |  | 1
26 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-СВЗ | 6 (6.3) | 10,30 2023.08.01 | 16,03 2023.08.01 | П | 5.55 | КТПН-СВЗ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.88 |  | 0 |  |  | 1
27 | МУП МГЭС | ТП | ТП-53, 1СШ | 6 (6.3) | 10,35 2023.08.02 | 16,15 2023.08.02 | П | 5.666 | ТП-53, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
28 | МУП МГЭС | ТП | ТП-53, 2СШ | 6 (6.3) | 10,23 2023.08.03 | 15,48 2023.08.03 | П | 5.416 | ТП-53, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
29 | МУП МГЭС | ТП | ТП-44, 1СШ | 6 (6.3) | 10,14 2023.08.08 | 16,13 2023.08.08 | П | 5.983 | ТП-44, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.76 |  | 0 |  |  | 1
30 | МУП МГЭС | ТП | ТП-44, 2СШ | 6 (6.3) | 10,14 2023.08.09 | 16,05 2023.08.09 | П | 5.85 | ТП-44, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |  | 0 |  |  | 1
31 | МУП МГЭС | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 10,53 2023.08.10 | 16,02 2023.08.10 | П | 5.15 | ТП-50, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.4 |  | 0 |  |  | 1
32 | МУП МГЭС | ТП | ТП-9, 1СШ | 6 (6.3) | 10,28 2023.08.15 | 16,17 2023.08.15 | П | 5.816 | ТП-9, 1СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 |  | 0 |  |  | 1
33 | МУП МГЭС | ТП | ТП-9, 2СШ | 6 (6.3) | 10,07 2023.08.16 | 16,06 2023.08.16 | П | 5.983 | ТП-9, 2СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 286 |  | 0 |  |  | 1
34 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-ТЦ, 1СШ | 6 (6.3) | 10,08 2023.08.17 | 16,13 2023.08.17 | П | 6.083 | КТПН-ТЦ, 1СШ | 0 | ООО "Оптторг" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
35 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-ТЦ, 2СШ | 6 (6.3) | 10,41 2023.08.18 | 15,14 2023.08.18 | П | 4.55 | КТПН-ТЦ, 2СШ | 0 | ООО "Оптторг" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
36 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-Аквапарк, 1СШ | 6 (6.3) | 10,05 2023.08.22 | 16,10 2023.08.22 | П | 6.083 | КТПН-Аквапарк, 1СШ | 0 | Филиал 1 ФАУ ЦРО КД МО РФ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.88 |  | 0 |  |  | 1
37 | МУП МГЭС | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП-32(18) - ТП-28(5) | 6 (6.3) | 10,16 2023.08.22 | 11,41 2023.08.22 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ №28(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №27 1СШ | ФГБУ ЦЖКУ МО, ФГАУ ЦУЖСИ МО РФ | МКДОУ Д/с №1 | 33 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 98.65 |  | №31 2023-08-22 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
38 | МУП МГЭС | КЛ | КЛ-6кВ КТПН "УСС-35" - КТПН-789 | 6 (6.3) | 18,12 2023.08.22 | 23,15 2023.08.22 | В | 5.05 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН№789(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.8 |  | №32 2023-08-22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
39 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-Аквапарк, 2СШ | 6 (6.3) | 09,47 2023.08.29 | 16,32 2023.08.29 | П | 6.75 | КТПН-Аквапарк, 2СШ | 0 | Филиал 1 ФАУ ЦРО КД МО РФ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.44 |  | 0 |  |  | 1
40 | МУП МГЭС | ТП | ТП-28, 1СШ | 6 (6.3) | 11,25 2023.09.06 | 16,17 2023.09.06 | П | 4.866 | ТП-28, 1СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО, ФГАУ ЦУЖСИ МО РФ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53.4 |  | 0 |  |  | 1
41 | МУП МГЭС | ТП | ТП-28, 2СШ | 6 (6.3) | 10,43 2023.09.07 | 16,30 2023.09.07 | П | 5.783 | ТП-28, 2СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО, ФГАУ ЦУЖСИ МО РФ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36.15 |  | 0 |  |  | 1
42 | МУП МГЭС | ТП | ТП-27, 1СШ | 6 (6.3) | 09,35 2023.09.26 | 16,23 2023.09.26 | П | 6.8 | ТП-27, 1СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО, ФГАУ ЦУЖСИ МО РФ, МКДОУ №1, МЖКК | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26.55 |  | 0 |  |  | 1
43 | МУП МГЭС | ТП | ТП-27, 2СШ | 6 (6.3) | 09,55 2023.09.27 | 16,35 2023.09.27 | П | 6.666 | ТП-27, 2СШ | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО, ФГАУ ЦУЖСИ МО РФ, МКДОУ №1, МЖКК | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44.55 |  | 0 |  |  | 1
44 | МУП МГЭС | ТП | ТП-8, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0.38 | 09,16 2023.10.04 | 10,27 2023.10.04 | П | 1.183 | ТП-8, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | ГБПОУ АО Мирнинский техникум, ИП Пойда В. П. | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 26.64 |  | 0 |  |  | 1
45 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-ОС, 1СШ | 6 (6.3) | 10,53 2023.10.04 | 15,26 2023.10.04 | П | 4.55 | КТПН-ОС, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный, ФГБУ ЦЖКУ МО | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  | 0 |  |  | 1
46 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-ОС, 2СШ | 6 (6.3) | 09,19 2023.10.05 | 15,36 2023.10.05 | П | 6.283 | КТПН-ОС, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ Мирный, ФГБУ ЦЖКУ МО | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | 0 |  |  | 1
47 | МУП МГЭС | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 09,06 2023.10.06 | 12,20 2023.10.06 | П | 3.233 | ТП-22 | 0 | ФГУП ЦЭНКИ | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 25.5 |  | 0 |  |  | 1
48 | МУП МГЭС | ТП | ЦРП-5, РУ-0,4кВ, 2СШ | 6 (6.3) | 10,49 2023.10.16 | 11,34 2023.10.16 | П | 0.75 | ЦРП-5, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ, ППК "ВСК", МКДОУ Д/с№9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 73.8 |  | 0 |  |  | 1
49 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-Ж | 6 (6.3) | 10,04 2023.10.27 | 12,25 2023.10.27 | П | 2.35 | КТПН-Ж | 0 | ООО "Оптторг" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 1
50 | МУП МГЭС | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09,40 2023.11.14 | 10,55 2023.11.14 | П | 1.25 | ТП-8 | 0 | ИП Пойда В.П., ГБПОУ АО Мирнинский техникум, ООО Оптторг | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 107.7 |  | 0 |  |  | 1
51 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-50А, 1СШ | 0.38 | 11,45 2023.11.15 | 17,05 2023.11.15 | П | 5.333 | КТПН-50А, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 89.25 |  | 0 |  |  | 1
52 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-50А 2СШ | 0.38 | 10,43 2023.11.16 | 15,28 2023.11.16 | П | 4.75 | КТПН-50А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0 | МУП ЖЭУ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 117.9 |  | 0 |  |  | 1
53 | МУП МГЭС | ТП | КТПН-ОС | 6 (6.3) | 10,40 2023.11.21 | 11,26 2023.11.21 | П | 0.767 | КТПН-ОС, РУ-0,4кВ | МУП ЖЭУ Мирный, ФГБУ ЦЖКУ МО | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |  | 0 |  |  | 1
54 | МУП МГЭС | ТП | ТП-37А, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.38 | 09,25 2023.12.04 | 09,53 2023.12.04 | П | 0.467 | ТП-37А, РУ-0,4кВ, 2СШ |  | ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 87.72 |  | 0 |  |  | 1
55 | МУП МГЭС | ТП | ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.8 | 6 (6.3) | 10,42 2023.12.25 | 11,48 2023.12.25 | В | 1.1 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-ГЗ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18.72 |  | №36 2023-12-25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
55 | МУП МГЭС | ТП | ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.8 | 6 (6.3) | 10,42 2023.12.25 | 11,48 2023.12.25 | В | 1.1 | ТП 6 (6.3) кВ №50(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.8 |  | №36 2023-12-25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
55 | МУП МГЭС | ТП | ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.8 | 6 (6.3) | 10,42 2023.12.25 | 11,58 2023.12.25 | В | 1.267 | ТП 6 (6.3) кВ №68А(Все ЛЭП ТП) | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО | 30 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 63.6 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»; | №36 2023-12-25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
55 | МУП МГЭС | ТП | ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.8 | 6 (6.3) | 10,42 2023.12.25 | 11,58 2023.12.25 | В | 1.267 | ТП 6 (6.3) кВ №67(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 57 |  | №36 2023-12-25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
55 | МУП МГЭС | ТП | ЦРП-13, РУ-6кВ, яч.8 | 6 (6.3) | 10,42 2023.12.25 | 11,48 2023.12.25 | В | 1.1 | ТП 6 (6.3) кВ №50Б(Все ЛЭП ТП) | 0 | ФГБУ ЦЖКУ МО | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»; | №36 2023-12-25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
56 | МУП МГЭС | ТП | ТП-36, РУ-0,4кВ, 1СШ | 6 (6.3) | 10,11 2023.12.28 | 11,21 2023.12.28 | П | 1.167 | ТП-36, РУ-0,4кВ, 1СШ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 34.68 |  | 0 |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи
[6 empty] | электрической энергии за отчетный период: | И | 237.466 | х | х | х | 534 | 0 | 154 | 376 | 0 | 0 | 145 | 385 | 4 | 2870.41 | х | х | х | х
[6 empty] | — по ограничениям, связанным |  |  | х | х | х
[6 empty] | с проведением ремонтных работ | П | 221.819 | х | х | х | 344 | 0 | 94 | 250 | 0 | 0 | 116 | 228 | 0 | 2203.76 | х | х | х | х
[6 empty] | — по аварийным ограничениям | А |  | х | х | х
[6 empty] | — по внерегламентным отключениям | В | 15.647 | х | х | х | 68 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 19 | 48 | 1 | 348.53 | х | х | х | х
[6 empty] | — по внерегламентным отключениям, | В1 | 8.664 | х | х | х | 122 | 0 | 37 | 82 | 0 | 0 | 10 | 109 | 3 | 318.12 |  | х | х | х
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[6 empty] | Главный инженер |  |  |  |  | К. Ю. Войтенко

## 8.3(Листы1-3)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 14 июня 2023 г.)
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых
услуг для территориальных сетевых организаций и организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный
период регулирования которых начался в период с 2018 года до 2023 года включительно
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Число точек поставки сетевой организации |  | 1299
за расчетный период регулирования, в том
числе по уровням напряжения, шт.:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2 |  | СН1 (27,5—60 кВ), шт. |  | 0
1.3 |  | СН2 (1—20 кВ), шт. |  | 333
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт. |  | 966
2 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaidiВН), ч |  | 0
3 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaidiCН1), ч |  | 0
4 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaidiСН2), ч |  | 0.0457
5 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaidiНН), ч |  | 0.1326
6 |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения ВН (ПsaifiВH), шт. |  | 0
7 |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН1 (ПsaifiCH1), шт. |  | 0
8 |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения СН2 (ПsaifiCН2), шт. |  | 0.02408
9 |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки по уровню напряжения НН (ПsaifiНH), шт. |  | 0.06984
10 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi,peм), в том числе дифференцированная по уровням напряжения, ч |  | 1.0439
10.1 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (ПsaidiBH,peм), ч |  | 0
10.2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (ПsaidiCН1,peм), ч |  | 0
10.3 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (ПsaidiCH2,peм), ч |  | 0.26762
10.4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (ПsaidiHH,peм), ч |  | 0.77633
11 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi,peм), в том числе дифференцированная по уровням напряжения, шт. |  | 0.26482
11.1 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения ВН (ПsaifiBH,peм), шт. |  | 0
11.2 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН1 (ПsaifiCH1,peм), шт. |  | 0
11.3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения СН2 (ПsaifiCН2,peм), шт. |  | 0.06789
11.4 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ по уровню напряжения НН (ПsaifiHH,peм), шт. |  | 0.19693
Главный инженер |  |  | Войтенко Константин Юрьевич
Должность |  |  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | Подпись